
四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：       四川大学华西医院           
编制单位：     四川绿度环保技术有限责任公司           
时    间：             2024年12月                   
目  录

3前言


5表一


9表二


23表三


35表四


42表五


48表六


49表七


59表八


62建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表





附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  外环境关系图

附图3  本项目平面布置及分区防渗图

附图4  院区总平图
附件：

附件1  委托书

附件2  法人证书
附件5  法人身份证

附件4  国土使用证
附件5  环评批复

附件6  污泥处理协议

附件7  医废处理协议

附件8  危废处置协议
附件9  排污许可证正本
附件10 执业许可证
附件11 验收监测报告

附件12 专家意见
附件13 公示截图
前言
四川大学华西医院成立于1892年，2008年因地震后受灾人民群众康复需要，于永宁镇芙蓉大道三段363号建设了华西康复医学基地（心理危机干预基地和疑难复杂地震伤员康复医学基地），是一所集医疗、教学、康复、科研为一体的专科基地，并包含社区门诊功能，现设置有病床418张，日门诊量可达800~900人次，因科研实验需要，于2024年1月投资建设“四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程”项目，并于2024年1月15日取得《关于四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表审查批复》（温环建评〔2024〕1号）。
四川大学华西医院拟投资329万元在四川大学华西医院温江院区内新建肺癌实验室。该项目通过成都市发展和改革委员会进行备案，其备案号为：成发改核准〔2023〕33号。项目主体工程均已建设完毕。
受四川大学华西医院委托，四川绿度环保技术有限责任公司于2024年8月、12月派专业技术人员对该项目进行了现场踏勘。目前该项目实验室及相关环保设施均已正常运行，运营能力已达到设计规模的75%以上，满足“三同时”验收监测条件。该项目主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间正常运行，符合验收监测条件。根据现场情况、查阅了相关技术资料的基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案，进行了现场监测。根据现场监测和检查结果，编制完成本项目的验收监测报告。本项目属于M7340 医学研究和试验发展，根据固定污染源分类管理名录，无需办理排污许可证，但本项目位于医院范围内，已针对医院排污许可证进行更新，编号为12510000450756139Y004U。
环境保护验收的范围为：

主体工程：肺癌实验室
辅助工程：危废暂存间、医废暂存间
公用工程：供水工程、供电工程

办公及生活设施：依托院区
环保工程：二级活性炭吸附装置、除臭装置、污水处理站等
本次验收监测内容：

废水排放浓度监测；

废气排放浓度监测；
有组织废气排放浓度监测；
无组织废气排放浓度监测；

厂界噪声监测；

固体废弃物处置情况调查；

环境管理检查；

风险防范措施检查；

表一

	建设项目名称
	四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程

	建设单位名称
	四川大学华西医院

	建设项目性质
	新建(改扩建(技改(迁建□（划√）

	建设地点
	温江区永宁镇芙蓉大道三段363号

	主要产品名称
	细胞培养；实时荧光定量PCR、核酸相关实验；WesternBlot；ELISA、蛋白质相关实验；质粒转化实验；免疫荧光实验；动物实验

	设计生产能力
	细胞培养180次/年；实时荧光定量PCR、核酸相关实验3650次/年；WesternBlot；ELISA、蛋白质相关实验6000次/年；质粒转化实验6次/年；免疫荧光实验10000次/年；动物实验730次/年

	实际生产能力
	细胞培养180次/年；实时荧光定量PCR、核酸相关实验3650次/年；WesternBlot；ELISA、蛋白质相关实验6000次/年；质粒转化实验6次/年；免疫荧光实验10000次/年；动物实验730次/年

	建设项目环评时间
	2024年1月
	开工建设时间
	2024年2月

	调试时间
	/
	验收现场监测时间
	2024年9月10日～11日、12月17日～18日

	环评报告表

审批部门
	成都市温江生态环境局
	环评报告表

编制单位
	四川绿度环保技术有限责任公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	329万
	环保投资总概算
	28万
	比例
	8.51%

	实际总投资
	329万
	实际环保投资
	47.5万
	比例
	14.44%

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订实施）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正，2016.11.7施行）；

6、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（自2017年10月1日起施行）；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日）；

8、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发〔2012〕77号，2012年7月）；

9、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环境保护部环发〔2015〕4号，2015年1月8日）；

10、《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发〔2012〕77号，2012-07-03）；

11、《四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表》（2024年1月）；

12、《关于四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表审查批复》（温环建评〔2024〕1号）；
13、验收监测报告编号《四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程验收检测报告》（锡环监字（2024）第0412001号、锡环监字（2024）第0412002号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	本次环境保护验收执行的环境标准及指标，原则上根据《关于四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表审查批复》（温环建评〔2024〕1号）以及《四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表》所采用的标准进行验收。

1、废水：项目营运期产生废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准。
表1-1废水总排口监测执行标准
序号

污染物

排放标准

单位

标准来源

pH
6~9
无量纲

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2的预处理标准

化学需氧量（COD）
250
mg/L
五日生化需氧量（BOD5）
100
mg/L
悬浮物（SS）
60
mg/L
氨氮（NH3-N）
45
mg/L
粪大肠菌群（MPN/L）
5000
mg/L

总磷
8
mg/L
2、废气：本项目运营过程中，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）中表3、表5及《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定；异丙醇执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）中表4、表6规定；硫化氢、氨、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)，其中无组织废气执行表 1 中二级标准限值，有组织执行表 2 中标准限值；本项目食堂基准灶台数18.9，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值。
表1-2 大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值mg/m3
执行标准

排气筒

高度m

排放速率

kg/h

VOCs

60

15

3.4

2.0（院区边界）

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）

6.0（1h平均浓度）院区内

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

20（任意一次浓度值）院区内

异丙醇

40

15

1.7

1.0（院区边界）

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）

油烟
2.0
/
/
/
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
表1-3  恶臭污染物排放标准

污染物

最高允许排放速率

无组织厂界mg/m3

执行标准

排气筒高度

排放标准
硫化氢

15m

0.33kg/h

0.06
《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

氨
15m

4.9kg/h

1.5
臭气浓度（无量纲）
15m
2000
20
3、噪声：营运期噪声东南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准值，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。

表1-4噪声监测执行标准

标准

噪声值dB（A）

昼  间

夜  间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准

70
55
4、固废

营运期一般工业固废贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


表二
	2.1工程建设内容

2.1.1企业及项目基本情况

四川大学华西医院成立于1892年，2008年因地震后受灾人民群众康复需要，于永宁镇芙蓉大道三段363号建设了华西康复医学基地（心理危机干预基地和疑难复杂地震伤员康复医学基地），是一所集医疗、教学、康复、科研为一体的专科基地，并包含社区门诊功能，现设置有病床418张，日门诊量可达800~900人次，因科研实验需要，于2024年1月投资建设“四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程”项目，并于2024年1月15日取得《关于四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表审查批复》（温环建评〔2024〕1号）。
四川大学华西医院拟投资329万元在四川大学华西医院温江院区内新建肺癌实验室。该项目通过成都市发展和改革委员会进行备案，其备案号为：成发改核准〔2023〕33号。项目主体工程均已建设完毕。
该项目于2024年2月开始进行基础设施的建设、设备安装、环境保护措施的安装，并于2024年12月底建设完成。2024年12月开始调试，至今未发生污染扰民等投诉事件。
2.1.2地理位置及外部环境关系

本项目位于温江区永宁镇芙蓉大道三段363号，依托四川大学华西医院温江院区康复综合楼4F现有房间进行改造建设。根据现场踏勘，本项目周边外环境关系如下：
表2-1 项目外环境关系表

序号

名称

方位

院界距离m

项目距离m
规模

类型

1

芙蓉家苑

西北

20
297

803户，约2500人
住宅小区

2

芙蓉水居

北

111
278

627户，约1900人
住宅小区

3

泰康之家
东北

20
74

400户，约1200人
住宅小区

4

大宅门紫霄园

20
74

44户，约150人
别墅

5

芙蓉古城紫云园

东南

40
197

674户，约2000人
住宅小区

6

清溪玫瑰园

70
290

585户，约1800人
住宅小区

7

保利西子城

南

118
210

1127户，约3400人
住宅小区
8

停车场

西南

80
111

-
-

9
芙蓉馨苑

270
366

3564户，约11000人
住宅小区

10
正宗村农户

370
409

14户，约100人
居民

由上可知，项目周边500m范围内主要为住宅，不存在高于200m的建筑物，本项目为实验室项目，位于医院院区内，项目周边500m范围内不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏区域。故本项目与外环境相容性较好，无明显环境制约因素，选址合理。

2.1.3平面布置

1、总体布局

项目主体建设内容主要位于康复综合楼，其中实验区域和动物房位于康复综合楼4F北侧区域，实验区域由北向南依次设置有库房、实验室、称量间、纯水及灭菌室、细胞房、显微镜室、分析室和办公室等，动物房由北向南依次设置有小鼠饲养间、裸鼠饲养间、解剖室等。项目根据实验要求以及现有房间的情况，充分利用了原房间布局，完全能满足实验流程的需要，同时，本项目实验区域均为低噪声设备，无大型实验装置，因此项目平面布局合理。 

2、环保设施布局

（1）废水处理设施

本项目废水处理依托四川大学华西医院温江院区已建设施，食堂废水经隔油池处理后同其他废水排入已建预处理池（400m3）处理后进入医院污水处理站（“一级强化（沉淀）+消毒”500m3/d）处理，最终排入成都市第八再生水厂处理后排入江安河。

（2）固废收集设施

本项目实验区域设置有医废暂存间（4F，4m2），每日清运至医院已建医废暂存间（位于院区西北侧，40m2），本项目所产生的医疗固废及一般固废最终均依托四川大学华西医院温江院区已建辅助设施，一般固废依托已建固废暂存间（20m2），医疗固废依托已建医废暂存间（40m2），危险废物依托已建危废间（9m2），固废暂存间、医废暂存间和危废间均满足防渗要求。

（3）废气处理设施
本项目针对实验过程中产生的试剂挥发废气拟采取通风橱抽风收集措施，有机废气经通风橱抽风系统收集至二级活性炭吸附箱处理后通过管道引至屋顶（P1、P2、P3，15m）排放。

动物房为封闭环境，饲养笼具独立通风系统，笼具自带初效+高效净化系统，笼具内饲养废气过滤后采用“喷淋塔+除湿绵+二级活性炭吸附装置+紫外消毒”处理后引至楼顶排放（P4，15m）；
产生微生物气溶胶的实验均在生物安全柜内操作，微生物气溶胶经生物安全柜自带“高效过滤器+紫外消毒装置”处理后在实验室内无组织排放。
    综上所述，本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，研发工艺合理和物流顺畅。且项目位于医院院区内部，项目对周围外环境影响较小，满足项目生产的环境要求及城市规划、环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。项目平面布置与环评一致，无变化。
2.2项目建设概况

2.2.1项目名称、性质及地点

项目名称：四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程
建设性质：技改
建设地点：成都市温江区永宁镇芙蓉大道三段363号

建设单位：四川大学华西医院
2.2.2建设规模、内容及工程投资

建设单位拟对现有康复综合楼4楼进行改造，改造面积约995.7m2，主要包括建设细胞培养、细菌培养、实验室及SPF级小鼠及裸小鼠的饲养间，同步配套对排水、暖通、电气等附属工程进行改造；

项目实验内容可分为细胞实验、小鼠实验（本次验收不涉及）、核酸实验、蛋白质实验和基础生化实验，其中细胞实验约每日进行1次，其余实验由研究团队根据方案自行安排。

本次验收范围为：实验室区域及其辅助设施，动物房，动力、环保、办公生活等辅助设施。

项目工程内容见下表。
表2-2项目工程内容

工程

分类

环评建设内容及规模

实际建设内容

备注

主体工程

实验区域
细菌培养室

1间，位于4F，建筑面积约14m2，用于细菌的培养，用于质粒转化实验。
与环评一致

/

流式分析室

2间，位于4F，总建筑面积约47m2，用于细胞的培养
与环评一致
/
荧光显微镜室

1间，位于4F，总建筑面积约10m2，用于细胞流式实验
与环评一致
/
显微镜室

1间，位于4F，建筑面积约14m2，用于细胞观察。
与环评一致
/
缓冲室

1间，位于4F，建筑面积约14m2，用于细胞观察。
与环评一致
/
实验室
1间，位于4F，总建筑面积约9m2，用于细胞转运过程中的缓冲自净。
与环评一致
/
动物房
饲料间

建筑面积约9m2，主要用于饲料的贮存。
与环评一致
/
解剖室

建筑面积约12m2，主要用于动物解剖实验
/
小鼠饲养间

建筑面积约26m2，主要用于小鼠饲养，最大饲养能力为3000只。
/
动物交接区

建筑面积约3m2，主要为小鼠/裸鼠进入饲养区的缓冲。
/
裸鼠饲养间

建筑面积约26m2，主要用于裸鼠饲养，最大饲养能力为3000只。
/
清洗消毒间

建筑面积约30m2，设置有灭菌锅、纯水仪，主要为饲养物件消毒和供给纯水。
/
动物操作室

建筑面积约26m2，主要用于动物实验操作
/
辅助工程

仓储工程

药品储存称量室

3间，位于4F，建筑面积60m2，用于实验药品的储存及称量

与环评一致

/

细胞房

1间，位于4F，建筑面积约13m2，主要用于储存实验用细胞。

与环评一致

/

清洁物品存放间（动物房）

1间，位于4F，建筑面积约22m2，主要用于储存动物实验区的清洁物品。

与环评一致
/

库房

2间，位于4F，总建筑面积约73m2，主要用于储存各类原辅料和实验器械等。

与环评一致

/

纯水、制冰、灭菌室

2间，位于4F，总建筑面积44m2，用于试验区域纯水、冰块制备和器材灭菌。

与环评一致

/

样本库

1件，位于4F，建筑面积约60m2，主要用于实验过程中的样品暂存。

与环评一致

/

办公及生活设施
办公室
6间，位于4F，总建筑面积总计100m2，用于研究员日常办公。

与环评一致
/
公用工程
供水

医院设置有给水管网
与环评一致

/

供电

医院设置有供电管网

排水

医院已建排水管网，雨污分流

环保工程
废气处理
涉及有机溶剂使用的实验均在通风橱内进行，实验产生的有机废气经通风橱收集后，采用二级活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放（P1，15m）；

根据平面布局需要布设排气筒，较原环评新增2根，有机废气经处理后由P1、P2、P3排气筒排放。
不属于重大变动
动物房为封闭环境，饲养笼具独立通风系统，笼具自带初效+高效净化系统，笼具内饲养废气过滤后采用“喷淋塔+除湿绵+二级活性炭吸附装置+紫外消毒”处理后引至楼顶排放（P2，15m）；

与环评一致，排气筒编号变更为P4
/
产生微生物气溶胶的实验均在生物安全柜内操作，微生物气溶胶经生物安全柜自带“高效过滤器+紫外消毒装置”处理后在实验室内无组织排放。

与环评一致
/
食堂油烟通过油烟净化装置处理达标后引至屋顶排放。

与环评一致
/
废水处理
实验废水依托院区已建污水处理站（一级强化（沉淀）+消毒，500m3/d）处理后达标排放；

生活污水依托院区已建预处理池（400m3）处理后进入污水处理站达标排放

与环评一致
/
固体废物
医废暂存间
院区西北侧设置有医废间（2间，共40m2）

合并为一间危废间，面积不变
/
实验区域和动物房分别设置有医废暂存间（4m2），每日清运至医院已建医废间。

与环评一致
/
固废暂存间

依托院区已建固废暂存间，位于院区西北侧，占地面积约20m2。

与环评一致
/
危险废物暂存间

依托院区已建危废暂存间，位于院区西北侧，占地面积约9m2。

与环评一致
/
噪声处理
通过墙体隔声、优化布局、选用低噪声设备等措施，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准限值

与环评一致

/
地下水防治
实验区域依托现有环氧树脂防渗地面，满足防渗要求；

本项目医废间（新建）需在现有地面基础上新增不锈钢防渗托盘，并设置空桶；

动物房地面拟在现有防渗混凝土地面基础上铺设环氧树脂防渗地面；

院区医废间和固废暂存间依托院区已建，满足防渗要求。

与环评一致

/


	2.2.3实验规模

项目环评阶段：项目实验内容可分为细胞实验、小鼠实验、核酸实验、蛋白质实验和基础生化实验，其中细胞实验和小鼠实验约每日进行1次，其余实验由研究团队根据方案自行安排。

项目实际建设阶段：与环评基本一致，每日涉及有机试剂的实验时间约4h，具体实验情况见下表。

项目实验规模与环评一致，其中涉及有机试剂实验时间较环评减少一半，为4h/d，未发生重大变化。
表2-3项目实验规模情况表
实验方案
环评实验规模

实际实验规模
变化情况

细胞培养
每天，实验批次180次/年。

每天，实验批次180次/年。
无
动物实验

每天（饲养周期2~3月，每周期约4000只），实验批次730次/年
每天（饲养周期2~3月，每周期约4000只），实验批次730次/年
无
实时荧光定量PCR、核酸相关实验

基础实验，实验批次3650次/年

基础实验，实验批次3650次/年
无
WesternBlot；ELISA、蛋白质相关实验

基础实验，实验批次6000次/年
基础实验，实验批次6000次/年
无
质粒转化
实验批次6次/年
实验批次6次/年
无
免疫荧光
基础实验，实验批次10000次/年
基础实验，实验批次10000次/年
无
变化情况：建设项目实验规模与环评一致，涉及有机试剂的时间减少为4h/d。
2.2.4项目主要设备

本项目实际建成的设备与环评对照情况，详见下表（动物实验及饲养设备本次验收不涉及）。

表 2-4 环评设计与实际的设备对照表

序号

实验类别

名称

设备型号

环评数量
实际数量
变化情况
基础生化实验/细胞实验
生物分子相互作用分析系统

Octet® R4

1
1

无
细胞能量代谢分析系统（24通道）

seahors XFe24

1
1

无
激光显微切割系统

CC+Ti2E

1
1

无
数字PCR

QX200

1
1

无
全自动核酸提取移液分液工作站

Freedom EVO 100

1
1

无
多功能激光成像系统

Odyssey M

1
1

无
落地式超速离心机

Optima XPN-100

1
1

无
单细胞基因组测序

Chromium Single Cell Controller

1
1

无
蛋白纯化系统

AKTA Pure

1
1

无
超高速离心机

XPN-100

1
1

无
超高效液相色谱仪

UPLC cassic+UV+FLD

1
1

无
流式细胞仪

Cytoflex、NovoCyte

2
2

无
细胞遗传工作站

Harmony Scanning System

1
1

无
毛细管电泳仪

5200

1
1

无
高通量细胞因子检测系统

Luminex200

1
1

无
蛋白品质分析仪

Tycho NT. 6

1
1

无
实时荧光定量PCR仪

Q5

1
1

无
台式超速冷冻离心机

Optima MAX-XP

1
1

无
红外双色激光成像系统

Odyssey Clx

1
1

无
全自动正置荧光显微镜

Ni-E

1
1

无
生物分析仪

2100

1
1

无
荧光定量PCR仪

AriaMx （6种荧光）

1
1

无
落地式大容量高速冷冻离心机

Avanti JXN-26

1
1

无
倒置荧光显微镜

Ti2-U

1
1

无
程控降温仪

TSCM34PV

1
1

无
低温振动培养箱

481HP

2
2

无
样本处理系统

M220

1
1

无
真空冻干浓缩一体机

ScanSpeed MaxiVac Beta Teflon

1
1

无
低温冰箱（-86°C）

DW-86L626

6
6

无
高压灭菌器

GR60DR

3
3

无
台式高速冷冻离心机

Allegra X-30R

2
2

无
二氧化碳培养箱

3111

4
4

无
药品冷藏箱（4℃）

HYC-940

8
8

无
超低温冰箱（-150°C）

DW-150W200

1
1

无
双人生物安全柜

1379

3
3

无
台式微型离心机

Microfuge 16

6
6

无
台式低速大容量冷冻离心机

Avanti J-15R

1
1

无
三气培养箱

150i

1
1

无
化学发光成像分析系统

BG-gdsAUTO 710pro

1
1

无
单人生物安全柜

1374

2
2

通风橱

/

2
3
+1
超微量分光光度计

NanoDrop one

1
1

无
旋转蒸发仪

IKA RV 10 auto PRO

1
1

无
组织细胞破碎仪

BSH-CL2

1
1

无
凝胶成像系统

BG-gdsAUTO 520

1
1

无
PCR仪

BG-TC100

2
2

无
倒置相差显微镜

Ts2

2
2

无
洗扳机

50TS

1
1

无
单道移液器

单道、8道、12道

36
36

无
小型垂直电泳仪套装

Mini-PROTEAN Tetra(1658033)

2
2

无
实验室标示系统

/

1
1

无
液氮罐（大）

Locator 6 Plus

1
1

无
电动移液器

/

8
8

无
正置显微镜

Ci-L

1
1

无
低温保存箱（-20°C）

DW-25W300

4
4

无
水浴锅

双列四孔

2
2

无
加热磁力搅拌器

hps rt2 basic

4
4

无
电泳仪电源

BG-Power600

2
2

无
低温干式恒温器

BG-thermoLT

1
1

无
电子天平

千分、万分

4
4

无
旋涡混合器

Vortex-Genie2

4
4

无
可见光电泳透射仪

BG-subMIDI(v)

1
1

无
恒温循环器

BG-dhillerE05

1
1

无
磁力搅拌器

BG-stirrer4DlB

2
2

无
水平脱色摇床

BG-orbitalH shaker

2
2

无
超声破碎仪

Scientz-IID

1
1

无
蓝光透射仪

BG-Vtrans520s

1
1

无
紫外分析仪

BG-gdsUVIEW

1
1

无
垂直脱色摇床

BG-orbitalV shaker

2
2

无
超声波清洗仪

SB-5200DTD

1
1

无
制冰机

IMS-60

1
1

无
烘箱

DHG-9070A

2
2

无
迷你水平电泳仪

BG-subMINI

2
2

无
多用途水平电泳仪

BG-subMIDI

2
2

无
恒温金属浴

BG-thermoRT

1
1

无
高通量水平电泳仪

BG-subMAX

1
1

无
电动吸引器（真空泵）

YX932D

2
2

无
手提紫外灯

uv-1

1
1

无
磁力搅拌器

BG-stirrerlDB

1
1

无
电子天平（1/100）

HZT-A600

2
2

无
96孔板混匀仪

SCI-VS

2
2

无
由上表可知，项目实际建设内容中实验设备与环评基本一致，仅增加1台通风橱，未发生重大变化。

2.2.5项目变动情况

根据生态环境部办公厅发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），项目已完善并投入使用，与环评相比，本项目建设性质、规模、地点、产品产能、生产工艺以及物料运输、装卸、贮存方式均未发生重大变化，不属于重大变化项目。根据验收监测报告，本次污染物均为达标排放，该项目其余建设情况与环评及批复内容一致，无重大变动，满足验收要求。

2.3原辅材料消耗及水平衡

2.3.1主要原辅材料及能耗情况（不涉及动物实验及饲养）

原辅料种类与环评一致，无新增，主要原辅材料及能耗情况见下表。

表2-5 主要原辅材料及能耗情况

类别

名称
规格

环评年用量

实际年用量

原辅料
培养基-细胞培养用

500ml/瓶
约1000瓶/年
约1000瓶/年
琼脂

1斤/瓶
约300瓶/年
约300瓶/年
血清-细胞培养用
500ml/瓶
约500瓶/年
约500瓶/年
无水乙醇-分析纯

2L/桶
40桶/年
40桶/年
异丙醇-分析纯

500ml/瓶
10瓶/年
10瓶/年
异氟烷

250ml/瓶

约500瓶/年
约500瓶/年
甲醇-分析纯
500ml/瓶

100瓶/年
100瓶/年
PBS粉末
2L PBS液体/小包

约180包/年
约180包/年
消毒剂
600ml/瓶

200瓶
200瓶
抗体

100ul/只

约10只/月

约10只/月

能耗

液氮
50L/瓶
100L
100L
二氧化碳气体CO2
40L/瓶
约8瓶/年
约8瓶/年
氮气N2
40L/瓶
约2瓶/年
约2瓶/年
水

/
2148m3

2148m3

综上所述，本项目实际运行期间，原辅材料种类与环评一致，未增加新的原辅料，不会产生新的污染物。因此，本项目原辅料无重大变动，满足验收条件。

2.3.2水源及水平衡（不涉及动物实验及饲养）

1、工作制度

实验人数总计40人，8h/d，其中涉及有机试剂操作4h/d，年工作300天，食堂、宿舍依托院区已建。

2、水平衡

项目主要产生的废水主要为项目用水为生活用水、纯水制备用水、实验室用水等。食堂污水经隔油池处理后和生活污水、实验废水排入预处理池处理，后排入院区污水处理站（一级强化（沉淀）+消毒，500m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标后排放。最终排入江安河。

项目用水及废水产生情况如下表。
表2-6 本项目用水量计算一览表

序号

项目

规模

用水定额

日用水量m³/a

排水系数

废水量

m³/d

年废水量m³/a

1

生活用水

260人

60L/人·d

15.6

0.8

12.48

4430.4

2

食堂用水

1120人次

15L/人·d

16.8

0.8

13.44

4812

3

医疗用水

住院

418张

400L/床·日

167.2

0.8

146

53290

门诊

1000人次

15L/人·次

15

4

纯水用水

实验配置用水

/

/

0.01

0.7

0.007（危废）

2.1（危废）

5

动物饲养用水

/

/

0.1

/

/

/

6

灭菌用水

/

/

0.3

/

/

/

7

实验器皿第四次及以后用水

/

/

0.1

0.8

0.08

24

8

纯水合计

/

/

0.85

0.4

0.34

102

9

洗笼用水

/

/

4

0.9

3.6

1080

10
地面清洁用水

/

/

0.08

0.9

0.072

21.6

11
实验器皿前三次清洗用水

/

/

0.01

0.8

0.08（危废）

24（危废）

12

喷淋塔用水

/

/

0.01

/

0

0

13

锅炉用水

/

/

/

0.3

0.3

109.5

14
合计

219.55

/

176.199排入污水管网，0.087作危废

63869.5排入污水管网，26.1作危废


[image: image1.emf]生活用水

2.4 1.92

纯水用水

0.85

损耗0.48

0.01

实验用水

浓水

0.34

0.007

损耗0.003

0.34

洗笼用水

4 3.6

9.15

自来水

江安河

3.672

动物饲养用水

0.1

0.1

随动物自身代

谢排出体外

实验区域地面清洗

用水

0.02 0.018

损耗0.012

动物饲养区域地面

清洗用水

0.06

0.054

损耗0.012

损耗0.4

作为危废

处置

院区污水处

理站

4.092

0.3

灭菌用水

挥发0.3

成都市第八

再生水厂

7.452

实验器皿第四次

及以后清洗

损耗0.02

0.1 0.08

实验器皿前三次清

洗

作为危废处置

0.01

0.008

损耗0.002

除臭喷淋塔用水

0.01

损耗0.01

循环0.5

食堂用水 隔油池

1.8 1.44

预处理池

7.452

损耗0.36


图2-1 本项目水平衡图
本项目主要产生的废水主要为实验废水、食堂废水和生活污水。食堂污水经隔油池处理后和生活污水、实验废水排入预处理池处理，后排入院区污水处理站（一级强化（沉淀）+消毒，500m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标后排放。最终排入江安河。项目废水实际收集、处理情况与环评一致，无变化。

2.4主要工艺流程及产污环节

2.4.1生产工艺内容简述（不涉及动物实验及饲养）

细胞层面实验流程图如下


[image: image2.emf]细胞培养基、细胞因子

按计划驯化

废培养基、废移液管

意向成熟细胞

核酸提取

PCR

Western Blot

ELISA

蛋白质相关实验

RNA沉降实验

免疫荧光实验

细胞周期检测

ATP检测、

活性氧检测

细胞划痕实验、

Transwell实验

废培养基、废移

液管、实验废

液、废气

测试项目

后续动物实验

制定培养方案

冻存

培养

测试

离心复苏 驯化流程

不合格

再培养

合格细胞

质粒转化（于生

物安全柜内进

行）

设备：数字PCR、色谱

仪、通风橱等

设备：低温冰箱

设备：离心机


图2-2  项目细胞实验流程及产污图
生产工艺简述：

具体实验工艺流程如下：

（1）制定培养方案：实验人员根据课题研究与实验方向制定相应细胞培养计划。

（2）根据计划驯化细胞：主要为细胞的培养、测试、冻存与离心复苏。

①培养：将适量细胞因子通过移液管转移至细胞培养进行接种，接种后的培养基放入培养箱，等待细胞的扩增。

②测试：从培养基中提取样本，进行各类项目测试，主要针对细胞的基因功能、蛋白表达、抗原抗体结合、增殖能力、迁移能力、凋亡情况等进行测试，寻找意向合格细胞。

1）核酸提取：核酸提取是分子实验中最基础的实验之一，几乎是所有实验的基本，其通过裂解细胞，去除与核酸结合的蛋白质以及多糖、脂类等生物大分子，去除其他不需要的核酸分子。

2）PCR：聚合酶链式反应（PCR）是一种能够在短时间内将单个DNA分子扩增数百万倍的生化过程。PCR的基本原理是通过不断重复三个步骤来扩增DNA：变性，退火和延伸。

3）ELISA： 酶联免疫吸附实验（ELISA）是一种定性或定量检测方法，使用抗体来结合并测定目的分子。 ELISA 可以用于检测和定量复杂混合物中的特定蛋白质。 基本原理是将抗原或抗体结合在固相载体表面，利用抗原抗体的特异性结合以及抗体或者抗原上标记的酶催化特定底物发生显色反应，实现目标物检测的免疫分析方法。

4）细胞周期检测：通过流式分析仪等设备探究细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历的全过程。

5）RNA沉降实验：RNA沉降实验是一种检测蛋白质与RNA之间相互作用的实验。将已知序列的RNA标记，将RNA固定到珠子上，与含有蛋白质的物质共孵育，去除未与RNA作用的上清，收集从珠子上洗下来的蛋白质，进行蛋白质鉴定。

6）免疫荧光实验：免疫荧光技术是一种定性或定量检测方法，使用抗体来结合并测定目的分子。免疫荧光技术是根据抗原抗体反应的原理，先将已知的抗原或抗体标记上荧光素，制成荧光抗体，再用这种荧光抗体（或抗原）作为探针检测组织或细胞内的相应抗原（或抗体）。在组织或细胞内形成的抗原抗体复合物上含有标记的荧光素，利用荧光显微镜观察标本，荧光素受外来激发光的照射而发生明亮的荧光（黄绿色或橘红色），可以看见荧光所在的组织细胞，从而确定抗原或抗体的性质、定位，以及利用定量技术测定含量。

7）ATP检测：ATP检测是一种检测ATP含量的方法。使用重组萤火虫萤光素酶及其底物D-萤光素定量测定ATP 含量。

8）TRANSWELL实验：Transwell实验是一种用于细胞生物学和分子生物学的实验室技术，用于研究细胞通过多孔膜的运动。它通常用于研究细胞对各种刺激（如生长因子、趋化因子或细胞外基质成分）的迁移、趋化性和侵袭。

9）质粒转化实验：质粒转化是将质粒DNA导入细胞的过程，是基因工程技术中常用的基本实验技术之一。在基因工程技术中，通常是采用诱导的方法。大肠杆菌是常用的受体菌，细菌处于0℃的CaCl2低渗溶液中，会膨胀成球形，细胞膜的通透性发生变化，转化混合物中的质粒DNA形成抗DNase的羟基一钙磷酸复合物粘附于细胞表面，经42℃短时间热激处理，促进细胞吸收DNA复合物，在丰富培养基上生长数小时后，球状细胞复原并分裂增殖，在选择培养基上便可获得所需的转化子。

10）WesternBlot实验：Western Blot（简称WB）是一种常用于研究中分离和鉴定蛋白质的技术。 它利用电泳 (SDS-PAGE) 来分离指定样品中包含的各种蛋白质，然后将分离的蛋白质转移到硝酸纤维素或 PVDF 膜上，接下来将膜与对感目标蛋白质的特异抗体一起孵育。其基本原理是利用抗体与特定蛋白质的结合来检测该蛋白质的存在。 

③冻存：不合格的细胞经密度稀释后，转移至细胞冻存包装袋中，在包装袋上标明细胞条码号、组号、代次和冻存日期。将装有冻存细胞的冻存包装袋放入超低温冰箱中冻存。

④离心复苏：将冻存细胞放入加有细胞培养基、细胞因子的冷冻离心机中离心复苏，温度控制在37℃左右，离心4min，待其复苏后再次培养。

细胞实验经过多次重复后得到意向成熟细胞。

2.4.2项目产污位置及污染物汇总

本项目营运期的主要污染因素见下表。

表2-7  本项目营运期产污环节及污染物类型
类型

产污环节/位置

污染物类型

主要污染因子/废物类别

废水

办公及实验人员

生活污水、食堂废水

COD、BOD5、NH3-N等

实验废水、地面清洁废水等等

生产废水

COD、BOD5、NH3-N等

噪声

生产设备

设备噪声

/

固废

办公及实验人员

生活垃圾

一般固废

拆包环节

未沾染具有危险特性物质的废包装材料

一般固废

纯水制备

纯水机废滤料

一般固废

实验过程

实验废液、废弃样品、废培养基、废活性炭等等

危险废物

废气

质粒实验

生物性气溶胶

生物性气溶胶

一般实验

有机废气

有机废气

食堂

食堂油烟

油烟




表三

	3.1污染物产生、治理和排放设施

3.1.1废气的产生、治理、排放

本项目营运期主要废气为生物性气溶胶、实验有机废气，医废间/危废间和库房中的少量挥发性有机废气和食堂油烟。
（1）生物性气溶胶

产生情况及环评采取措施：本项目质粒转换实验会产生微生物气溶胶，故该实验过程只在生物安全柜内操作。项目拟设置5台Ⅱ级A2型生物安全柜。生物安全柜内部均配有高效微粒空气过滤器和紫外光消毒装置，对微生物气溶胶废气进行消毒、过滤吸附后于房间内无组织排放。该处理方案为国内处理含微生物废气的常用方法，处理工艺安全，稳定。生物安全柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜内置的高效过滤器对粒径小于0.5μm的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的微生物可被彻底去除。
实际建设情况：与环评基本一致，建设单位已配套生物安全柜。

（2）实验有机废气
产生情况：项目在实验操作过程中，会使用无水乙醇、异丙醇和甲醇，会逸散出有机废气。有机溶剂单位面积单位时间的挥发受有机物分子量、饱和蒸汽压及风速影响，根据《环境统计手册》，易挥发有机物由于蒸发作用，不断向周围空间散发出有害气体和蒸气。
环评采取治理措施：涉及有机溶剂配置等操作均在通风柜中进行，通风柜主要用途是减少实验者和有害气体的接触。实验时通风柜自带通风抽排口，通风橱三面围蔽，操作过程中通风柜呈负压状态，挥发出来的气体可及时吸入风管内，最终进入二级活性炭处理后由1根15m高排气筒排放（P1）。
实际建设情况：出于实验室布局及场地安全考虑，建设单位针对3台通风橱分别设置二级活性炭装置和排气筒，现有有机废气经处理后由3根15m高排气筒排放（P1、P2、P3）。

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



P1排气筒照片
P2排气筒照片
[image: image5.jpg]



[image: image6.png]



P3排气筒照片
活性炭吸附装置
（3）动物饲养异味（动物饲养以300天，每天24小时计）

本项目动物房为SPF级动物，位于康复综合楼4F北侧的独立区域。

产生情况：

动物饲养过程，动物皮肤、粪尿、垫料发酵等会散发异味气体，对人体无直接危害但会刺激嗅觉等器官，长时间吸入会令人产生头痛等不良反应。

环评采取治理措施：

动物房使用动物独立通风饲养设备（IVC），内部每个笼盒依托主机系统实现通风换气，主机系统可实现正负压调节，与外界环境相对隔离，笼具自带初效+高效净化系统过滤，其对粒径>0.3um尘埃（气溶胶）的过滤效率可达到99.99%，送风系统带有净化空调，可过滤去除空气中的细菌。进而实现对动物、操作人员及实验环境等起到保护作用。动物饲养废气经独立通风饲养设备（IVC）的排风系统收集后引至4F楼顶“喷淋塔（不添加除臭剂）+除湿棉+二级活性炭+紫外消毒”装置吸附处理后有组织排放（P2）。

实际建设情况：与环评建设方案保持一致，排气筒编号变更为P4。

[image: image7.jpg]



喷淋+除湿棉+二级活性炭+P4
[image: image8.jpg]



IVC系统
（4）油烟

产生源强：

院区内设置有食堂，本项目新增劳动定员，则会有食堂油烟产生。

治理措施：建设单位已建设有1台油烟净化器，食堂油烟气经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。

[image: image9.jpg]Lt e fy v PP TRTTTT
LT 1T EFNNNEEOEEERNNEER

SEEERy

]

O NEEEEEL
I Y O I 0 D O R R
IOEREAUEIONE NS BN RN EE
BHEREUEOEEE A ERRE u
2 T R EREEENENNEREEE
IR N EENENEEEN DN

I O I NOEEOLEDD

Wefedal=fodal - ign] I
L T
HEENEHDOPEENAEEE VNN E I E 0
INNERREEESOERNEAEBRE R
epaysyugeda o ol T T Tog =g =1 - ) 1oy ]

L LT

CO O T e T

aENE
T

TP TTTT

CCCTT





油烟净化器
3.1.2废水的产生、治理、排放

本项目投入运营后，新增实验外排废水主要为生活污水、纯水制备浓水、实验废液、实验器皿清洗废水、洗笼废水、地面清洁废水。
①生活污水
本项目新增生活用水为2.4m3/d（720m3/a）。产污系数以80％计算，新增生活污水废水为1.92m3/d（576m3/a）。

生活污水进入院区已建预处理池（容积为400m3）进行处理后排入已建污水处理站，通过市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标最终排入江安河。
②食堂废水
本项目新增食堂用水量为1.8m3/d（540m3/a），产污系数以80％计算，则新增食堂废水为1.44m3/d（432m3/a）。

食堂废水进入院区已建隔油池（4.5m3）进行处理后排入已建预处理池，再排入已建污水处理站，通过市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标最终排入江安河。

③纯水制备浓水

根据计算，本项目纯水制备用水量为0.85m3/d（255m3/a）。纯水机纯水制备率约为60%，故纯水制备浓水废水产生量为0.34m3/d（102m3/a）。

纯水制备浓水进入已建预处理池（容积为400m3）进行处理后排入已建污水处理站（一级强化（沉淀）+消毒）进行处理，处理后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标最终排入江安河。

④实验废液

本项目实验配置后会产生废液，同时根据建设单位提供资料，损耗约为30%，废液产生量为0.007m3/d（2.1m3/a），将其作为危废处置。

⑤实验器皿清洗废水

根据前文可知，本项目实验结束后实验器皿前三次清洗采用自来水，用水量约0.01m3/d（3m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.008m3/d（2.4m3/a），由于实验结束后前三次清洗废水中含有少量实验废液，因此收集后作为危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，不外排；实验结束后实验器皿第四次及以后采用纯水，用水量约0.1m3/d（30m3/a），废水量按用水量的80%计算，则废水产生量约0.08m3/d（24m3/a），排入已建预处理池（容积为400m3）进行处理后排入已建污水处理站处理。

环评采取治理措施：

食堂污水经隔油池处理后和生活污水、生产废水一起排入院区预处理池，最终进入院区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标后排放。最终排入江安河。

项目污水处理站拟建于院区西北面，污水处理设施为地埋式，采用一级强化（沉淀）+消毒工艺，处理能力为500m3/d：

3.1.3噪声的产生、治理、排放

本项目主要噪声源主要为中央空调系统外机机组、实验设备、风机等设备运行时产生的噪声。

环评采取措施：
①优选低噪声设备，从噪声源头上降低噪声的污染。

②空调外机、风机设置于项目所在建筑楼顶，同时采取基础减振等措施，设置点位远离院区住院病房。

③项目实验室内的设备噪声源离心机、纯水机采取墙体隔声等措施。

④同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

⑤合理布置实验室平面，有效利用距离衰减，远离住院办公区域，实现院界噪声达标排放。

经上述治理措施以及墙体隔声、距离衰减后，项目院界噪声可达标排放，对声环境影响较小。本项目各项噪声在厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类区标准。

实际建设情况：与环评一致，经采取措施后各项噪声在厂界处可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类区标准。

3.1.4固体废弃物的产生、治理、排放

1、固废产生及处置情况

本项目营运期产生的一般废物主要有生活垃圾、废包装材料、纯水机废滤料。危险废物包括实验废液、废弃留样样品、废培养基、废活性炭、一次性消耗用品、废弃紫外线灯管、洁净空调系统产生的废过滤器及废过滤袋等。

表3-1 项目固体废物产生及处置情况表

种类
性质

危险废

物类别及代码
环评产生量t/a

实际产生量t/a
处理、处置方式

废弃留样样品
危险废物
HW01

841-001-01
0.05
0.05
暂存于医废间，定期交由成都瀚洋环保实业有限公司处理。
废培养基
HW01

841-001-01
0.005
0.005
一次性消耗用品
HW01

841-001-01

1

1
废活性炭
HW49

900-039-49

2.228

2.228
暂存与危废间，定期交由南充嘉源环保科技有限责任公司处理
实验废液
HW49

900-047-49

0.015

0.015
废弃紫外线灯管
HW29

900-023-29

0.01

0.01
洁净空调系统产生的废过滤器及废过滤袋
HW49

900-041-49

0.5

0.5
沾染具有危险特性的废包装材料/试剂瓶
HW49

900-047-49

0.02

0.02
污水处理污泥
HW01

841-001-01

0.4

0.4
暂存于污水处理站，定期交由中节能安岳清洁技术发展有限公司处理
生活垃圾
一般固废
/
6
6
环卫部门统一清运

未沾染具有危险特性物质的废包装材料
/
0.1
0.1
纯水机废滤料

/
0.01

0.01

厂商回收处理

废垫料
/
30
30
有资质单位清运

餐厨垃圾及废油脂
/
0.1
0.1

有资质单位处理
2、危废暂存间/医废暂存间设置情况
项目实验区域已设置1处危险废物暂存间，院区亦设置有9m2危废间和40m2医废间，用于废活性炭、废液、废试剂等的暂存。
危险废物（实验废液、废试剂等）委托南充嘉源环保科技有限责任公司定期清运处置，医疗废物委托成都瀚洋环保实业有限公司处理，污水处理污泥委托中节能安岳清洁技术发展有限公司处理。项目危废暂存间和医废暂存间已做重点防渗处理。危险废物的产生、转运均设置台账进行记录。同时，厂区设置了规范的环境管理制度。建设单位已签订了危险废物运输处置协议，协议中覆盖了本项目产生的危险废物类别。

综上，项目产生的固体废物处置合理，去向明确，不会对环境造成二次污染。

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



医废间
危废间
3.1.5地下水污染防治措施

根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水处理设施等污水对地下水造成的污染。

项目对全厂按简单防渗区、一般污染防渗区、重点污染防渗区实施防渗。
重点防渗区：医废间、危废间。防渗效果可达到等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s的防渗要求。并设置有防渗托盘进行重点防渗处理，满足重点防渗要求。
一般防渗区：其他实验区域均铺设有防渗混凝土+环氧树脂地坪漆。可满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的防渗要求。
简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区的其他区域，采用一般地面硬化进行简单防渗处理。
项目在实际建设过程中采取了有效的分区防渗措施，可有效阻隔危险废物渗滤液的下渗途径，防止地下水和土壤环境受到污染。项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。

综上所述，项目所采取的分区防渗措施，能有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目未对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。

3.2、环境风险及影响分析及防范措施

根据本项目的特点，本项目对可能发生的环境风险进行了防范，采取了相应的应急措施，力求将环境风险、人身安全及企业损失降至最低。

1、风险防范措施

生物安全防范措施

项目为P1生物安全实验室，不涉及P2及以上生物安全实验室，严格执行《实验室生物安全通用要求》《生物安全实验室建筑技术规范》等相关要求，进行相关生物安全设备的配备、操作间的设计以及安全操作；制定严格的实验动物及生物安全管理制度，严格控制实验动物（小鼠/裸鼠）、细胞来源，确保符合相关标准要求。

实验室管理要求

为进一步防止实验室风险事故的发生，本环评提出以下实验室管理要求：

（1）建立严格的实验室管理制度，明确责任和要求，防止操作人员违规操作。

（2）保持实验室环境整洁，注意操作细节，避免由于操作人员失误给实验室带来玷污。经常彻底地清洁实验室及其设备，严禁用扫帚扫地，尽量不用电风扇，避免扬尘和过分潮湿。

（3）工作人员进入操作间应更换衣、帽和鞋，严禁将与实验无关的物品带入实验室，避免污染、影响实验操作。

（4）相互产生交叉污染或干扰的项目必须分室进行。

（5）应建立制度，使有控制要求的区域不准随意进入，无关人员不准随意进出实验室。

（6）不同项目的台面和物品不准混用，必须在净化工作台内进行的实验操作应严格遵守。

（7）不得在实验室内穿露脚趾的鞋，禁止在实验室工作区域进食、饮水、吸烟或储存食品和饮料等。

（8）实验室应制订并执行处理溢出物的标准操作程序。出现溢出、事故时必须向实验室负责人报告。实验室应如实记录有关暴露和处理的情况，保存相关记录。

（9）实验室应保持清洁整齐，严禁摆放和实验无关的物品。每天工作结束后应清除工作台面的污染。若发生具有潜在危害性的材料溢出应立即清除。所有受到污染的材料、标本和培养物在废弃或清洁再利用之前，必须先清除污染。

生物安全管理制度

（1）实验室样本保存、使用管理，应依据国家生物安全的有关法规，制定选择、购买、采集、包装、运输、转运、接收、查验、使用、处置和保藏的政策和程序。

（2）实验室应具备样本适宜的保存区域和设备，保存区域应有样本检查交接、包装的场所等。

（3）保存样本容器的材质、质量应符合安全要求，不易破碎、爆裂、泄漏。容器上应有牢固的标签或标识，标明样本的编号、日期等信息。样本在使用过程中应有专人负责，入库、出库及销毁应记录并存档。

（4）工作台面等在每次实验前后可用消毒液擦拭消毒。实验室应确保消毒液的有效使用，应监测其浓度，应标注配制日期、有效期及配制人等。

（5）实验室的设立单位应当制定科学、严格的管理制度，并定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，定期对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，以确保其符合国家标准

（6）实验室或者实验室的设立单位应当每年定期对工作人员进行培训，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能并进行考核。工作人员经考核合格的，方可上岗。

2、其他事故污染风险防控

①加强对无水乙醇、甲醇等安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，各类原料均应做到分类分区存放。储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。

②危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到“六防”；废弃物暂存库内地面采用防渗混凝土+ 2mm环氧树脂进行防渗处理，液体危废下方设置防渗托盘，危废间设置空桶以收集泄漏事故状态下的液体；危险废物分类暂存，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，各种危险废物的储存容器都有很好的密封性。

③无水乙醇、甲醇等在贮藏、运输时必须加盖密封，在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。

④搬运、装卸无水乙醇、甲醇时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。

3、应急预案 
为了发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。项目投入使用前必须制定环境风险应急预案。

（1）成立环境应急处理领导小组，由组长负责环保工作的建设、决策、研究和协调；组员由环保管理、环境事故易发生部门的负责人组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作。
（2）环境事故易发生部门成立应急团队，由负责人负责，工艺、技术维修、操作岗位人员参加。
（3）加强对人员进行有关法律法规、规章和安全知识、专业技术和应急救援知识的培训。
（4）应急队伍必须配备应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。
（5）对应急队员每季进行一次应急培训，使其具备处理环境事故的能力。条件许可应每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。
项目已按相关规定建设和完善消防设施，加强员工的思想教育工作和安全生产意识，加强厂区管理，定期检查，消除安全隐患，以保证其正常工作。采取以上措施后，各种事故发生的概率很小，环境风险可以接受。
3.3环保设施“三同时”落实情况
根据《四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表》，环评阶段项目总投资329万元，环保实际投资47.5万元，总环保投资占项目总投资的14.44%。项目验收主要环保设施与环评要求对比情况见下表。
表3-2 环保设施组成及投资一览表
项目

本次验收范围环评建设内容

本次验收范围落实情况
本次验收投资额（万元）
废水治理

施工期
依托现有预处理池
与环评一致

/
营运期
食堂污水经隔油池处理后和生活污水、生产废水一起排入院区预处理池，最终进入院区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标后排放。最终排入江安河。

/
废气治理

施工期
源头控制，设置遮挡，定期洒水，车胎清洗等

与环评一致
0.5
营运期
本项目实验有机废气经二级活性炭处理后有组织排放（P1）；

共设置3套二级活性炭和排气筒（P1、P2、P3）
40
动物饲养废气经除臭装置处理后有组织排放（P2）
设置有喷淋+除湿棉+二级活性炭+紫外消毒+P4
食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放
与环评一致
生物性气溶胶经生物安全柜处理后无组织排放。
与环评一致
污水处理站臭气通过碱洗净化塔处理后，经15m排气筒排放。
与环评一致
固废

处置

一般固废

依托院区已建固废暂存间
与环评一致，本项目另新建1间污泥暂存间
1.0

危险废物

4F新建1间危废间，另依托院区已建危废间、医废间
与环评保持一致
1.0

噪声

治理

对主要设备噪声源采取了降噪、隔声、消声等措施。

与环评一致。
1.0

地下水防渗措施

重点防渗区：院区危废间、医废间能够达到等效黏土防渗层K≤10-10cm/s的要求；一般防渗区：除重点防渗、简单防渗区以外的区域；确保防渗层能够达到等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s 的要求

简单防渗区：办公室、卫生间，采取水泥硬化措施。4F新增医废间、库房采用防渗混凝土硬化+2.0mm环氧树脂+2.0mm厚HDPE防渗膜，医废间设置防渗托盘、空桶。

与环评基本一致

2.0

风险

防范

风险防范措施、风险应急预案等

与环评一致

2.0

环保投资合计

/

47.5



表四

	4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1环境影响评价结论

1、运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响

项目位于四川大学华西医院温江院区已建房间内，周边最近敏感点大宅门紫霄园距离本项目实验室约74m，且位于项目上方向，有机废气经净化处理后的VOCs排放能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值涉及有机溶剂生产和使用的其他行业中VOCS（60mg/m3，3.4kg/h）的排放标准要求，动物饲养废气亦满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求。因此，本项目产生废气对评价区域内大气环境质量影响较小，废气治理措施有效可行，不会对区域大气环境产生明显的不良影响，不会改变其现有环境质量功能和级别。
（2）地表水环境影响

本项目产生的食堂废水（预先经隔油池处理）、生活污水、洗笼废水、地面清洁废水、制水尾水等一同通过管道收集后接入已建预处理池处理后进入院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准后通过市政管网排入成都市第八再生水厂，不会对地表水造成明显的不良影响。

（3）声环境影响

营运期项目的噪声主要来源于大型空调风机、设备运行时产生的噪声。所有设备仪器均设于生产车间内，风机设置于顶楼，分布合理。经墙体屏蔽、距离衰减作用下，综合噪声较小，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准。同时，要定期对设备进行检修和维护，避免其不正常作业时噪声对周围环境的影响。通过对噪声源采取隔声减振措施，经过距离衰减，项目营运期噪声影响较小，不会对项目周边的声环境产生明显影响。

（4）固体废物环境影响

本项目营运期间产生的危险废物（实验废液、废试剂等）委托南充嘉源环保科技有限责任公司定期清运处置，医疗废物委托成都瀚洋环保实业有限公司处理，污水处理污泥委托中节能安岳清洁技术发展有限公司处理。项目危废暂存间和医废暂存间已做重点防渗处理。危险废物的产生、转运均设置台账进行记录。同时，厂区设置了规范的环境管理制度。建设单位已签订了危险废物运输处置协议，协议中覆盖了本项目产生的危险废物类别。项目固体废物处置合理，不会对环境造成影响。

2、总量控制

（1）废水总量控制指标

本项目废水依托院区已建污水处理站处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准。

成都市第八再生水厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》中城镇污水处理厂标准。

本项目院区排口废水污染物总量指标数值如下：

COD：2235.6t/a×250(mg/L)/1000/1000=0.5589t/a；

NH3-N：2235.6t/a×45(mg/L)/1000/1000=0.1006t/a；

TP：2235.6t/a×8mg/L/1000/1000=0.0179t/a。

本项目成都市第八再生水厂总排口废水总量指标数值如下：

COD：2235.6t/a×30(mg/L)/1000/1000=0.0671t/a；

NH3-N：2235.6t/a×1.5(mg/L)/1000/1000=0.0034t/a；

TP：2235.6t/a×0.3mg/L/1000/1000=0.0007t/a。
废气总量控制
本项目废气控制总量为VOCs：13.6465kg/a。

表4-1本项目总量排放汇总   单位：t/a

废水指标（t/a）
废气指标（kg/a）
污水接入市政管网时排放量
污水处理厂排口排放量
CODcr
NH3-N
总磷
CODcr
NH3-N
总磷
VOSs
0.5589
0.1006
0.0179
0.0671
0.0034
0.0007
13.6465
（3）建设项目的环境影响评价结论

本项目符合国家产业发展政策，选址符合该地区的城市发展规划，选址合理，总平面布置合理，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，污染防治措施可行，在按照本报告表中所提出的措施及方案对施工期和营运期产生的污染物进行有效防治的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能和环境质量状况。因此，本评价认为，只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施及环境风险防范措施，保证各项措施的有效云行，从环保角度而言，本项目在成都市温江区建设是可行的。

4.2环评批复

《成都市温江生态环境局关于四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表审查批复》（温环建评〔2024〕1号）内容如下：

四川大学华西医院：

你单位报送的《四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于成都市温江区永宁镇芙蓉大道三段363号。总投资329万元，其中环保投资28万元。主要建设内容包括：

（一）主体工程

对现有康复综合楼4楼的精神康复治疗区和儿童心理门诊进行改造。于实验区内设置实验室、细菌培养室、细胞培养室、显微镜室、流式分析室、缓冲室等。于动物房内设置饲料间、清洗消毒间、小鼠及裸鼠饲养间、解剖室、动物交接区、动物操作室等。

（二）公辅工程

依托市政给排水、供电、消防系统，新建2间纯水、制冰、灭菌室。

（三）办公生活设施已建办公室。

（四）仓储工程

设置1间清洁物品存放间、3间药品储存称量室、1间样本库、2间库房（用于储存实验药品和实验器械）。

（五）环保工程

设置2间4m²医废暂存间，依托院区1间20m2固废暂存间、1间9m2危废暂存间、2间40m2医废暂存间。布设1套“喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附+紫外消毒”装置；依托院区已建的1座500m3/d污水处理站、1座400m3预处理池。

项目建成后，主要进行细胞实验、小鼠实验、基础生化实验等，预计年进行细胞实验180批次、动物实验730批次、实时荧光定量PCR及核酸相关实验3650批次、WesternBlot、ELISA及蛋白质相关实验6000批次、质粒转化实验6批次、免疫荧光实验10000批次，小鼠/裸鼠用量为19200只/年。项目不涉及P2、P3、P4生物安全实验，不涉及病原微生物。

二、项目经成都市发展和改革委员会核准（批复文号：成发改核准〔2023〕33号）。项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意报告表结论。你单位在运营期应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，确保污染治理设施正常有效运行，各项污染物实现稳定达标排放，防止项目运营过程中对周围环境造成不良影响。

三、项目施工及运营期重点强调以下工作：

（一）施工期

项目利用现有房间进行改造。通过湿法作业、先洒水后清扫确保施工扬尘得到有效控制。施工人员生活污水依托院区已建预处理池处理后进入城市污水管网，最终进入成都市第八再生水厂处理达标后排入江安河。合理安排施工时间，降噪作业。施工过程中产生的生活垃圾、建筑垃圾统一交由环卫部门清运，废包装材料交由废品收购站处理。

（二）严格落实大气污染防治措施

实验过程中涉及挥发性试剂的使用均在通风柜内进行，产生的有机废气经通风柜收集后引至1套二级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根15m高排气筒排放；动物房异味使用动物独立通风饲养设备收集后引至1套“喷淋塔+除湿棉+二级活性炭+紫外消毒”装置处理后经排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。质粒转换实验在生物安全柜中进行，产生的生物性气溶胶收集后，经生物安全柜自带的“紫外光消毒+高效微粒空气过滤器”处理后排放。

（三）加强水环境保护，采取雨、污水分流制。

本项目食堂废水经已建隔油池处理后，同生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水、实验器皿第四次及以后清洗废水和洗笼废水等进入院区已建预处理池处理后再进入院区已建污水处理站（一级强化/沉淀+消毒）进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标，最终排入江安河。喷淋塔废水不外排。医废间、库房等重点防渗区做好重点防渗，防止对地下水和土壤造成污染。

（四）强化噪声污染防治措施。

项目通过选用低噪声设备，合理布置声源位置，空调外机、风机安装设置基础减震等措施。同时，采用加强设备维护等措施进行控制，确保噪声达标排放。

（五）做好固体废物分类收集处理处置。

生活垃圾、未沾染具有危险特性物质的废包装材料交由环卫部门清运处理；纯水机废滤料由厂商回收处理；废垫料交由具有动物防疫资质的单位清运处置；实验废液（含器皿前三次清洗废水）、废活性炭、废气紫外线灯管、洁净空调系统产生的废过滤器及过滤袋、动物独立通风饲养设备废气过滤器、沾染具有危险特性的废包装材料等分类收集后暂存于院区危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处置；实验动物尸体及病理组织、废弃留样样品、高温消毒后的废培养基、一次性消耗用品（一次性滤器、注射器、移液管、离心管等）等分类收集暂存于新建医废暂存间，每日清运至院区医废间，定期交由有资质的单位处置；污水处理站污泥定期交由有资质单位清运处置。

（六）严格落实各项环境风险防范措施、事故处置措施、消防措施等，加强项目环境风险管控，制定环境事故应急预案，防止安全生产事故引发环境污染。

四、总量控制指标环评建议为：

本项目：

1.废水污染物

企业排口：COD 0.5589t/a、NH3-N 0.1006t/a、TP 0.0179t/a。

污水处理厂排口：COD 0.0671t/a、NH3-N 0.0034t/a、TP 0.0007t/a。

2.废气污染物

VOCs 0.0136465t/a。

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目主体工程和环保设施竣工后，业主必须按规定程序自行组织环境保护验收，验收合格后，项目方可投入使用。否则，将按相关环保法律法规予以处罚。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目应依法完备其它相关行政许可手续。同时，项目业主在取得批复后应及时前往成都市生态环境保护综合行政执法总队温江支队进行报备，接受其对项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你单位应认真落实排污许可管理规定，在启动生产设施或者发生实际排污前，主动申请、变更排污许可证或者填报排污登记表。

4.3环评及环评批复要求落实情况

根据现场调查，本项目环评批复落实情况见下表：

表4-2环评批复落实情况表

序号

环评批复要求

实际落实情况

1

实验过程中涉及挥发性试剂的使用均在通风柜内进行，产生的有机废气经通风柜收集后引至1套二级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根15m高排气筒排放；动物房异味使用动物独立通风饲养设备收集后引至1套“喷淋塔+除湿棉+二级活性炭+紫外消毒”装置处理后经排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。质粒转换实验在生物安全柜中进行，产生的生物性气溶胶收集后，经生物安全柜自带的“紫外光消毒+高效微粒空气过滤器”处理后排放
已落实。建设单位已针对实验室有机废气设置通风柜+二级活性炭装置并引至屋顶排放。质粒转换实验在生物安全柜中进行，产生的生物性气溶胶收集后，经生物安全柜自带的“紫外光消毒+高效微粒空气过滤器”处理后排放，动物饲养废气设置有喷淋+除湿棉+二级活性炭+紫外消毒装置，食堂油烟设置有油烟净化器。
2

本项目食堂废水经已建隔油池处理后，同生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水、实验器皿第四次及以后清洗废水和洗笼废水等进入院区已建预处理池处理后再进入院区已建污水处理站（一级强化/沉淀+消毒）进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标，最终排入江安河。喷淋塔废水不外排。医废间、库房等重点防渗区做好重点防渗，防止对地下水和土壤造成污染。

已落实。本项目食堂废水经已建隔油池处理后，同生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水、实验器皿第四次及以后清洗废水等进入院区已建预处理池处理后再进入院区已建污水处理站（一级强化/沉淀+消毒）进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后由市政管网进入成都市第八再生水厂处理达标，最终排入江安河。喷淋塔废水不外排。医废间、库房等重点防渗区做好重点防渗，防止对地下水和土壤造成污染。
3

项目通过选用低噪声设备，合理布置声源位置，空调外机、风机安装设置基础减震等措施。同时，采用加强设备维护等措施进行控制，确保噪声达标排放。

已落实。运营期通过合理布局总平、基础减振、消声、设置独立的机房、合理安排生产时间等措施进行降噪处理，经处理后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。
4

生活垃圾、未沾染具有危险特性物质的废包装材料交由环卫部门清运处理；纯水机废滤料由厂商回收处理；废垫料交由具有动物防疫资质的单位清运处置；实验废液（含器皿前三次清洗废水）、废活性炭、废气紫外线灯管、洁净空调系统产生的废过滤器及过滤袋、动物独立通风饲养设备废气过滤器、沾染具有危险特性的废包装材料等分类收集后暂存于院区危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处置；实验动物尸体及病理组织、废弃留样样品、高温消毒后的废培养基、一次性消耗用品（一次性滤器、注射器、移液管、离心管等）等分类收集暂存于新建医废暂存间，每日清运至院区医废间，定期交由有资质的单位处置；污水处理站污泥定期交由有资质单位清运处置。

已落实。固体废物做到合理处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。建设单位已签订相关处置协议。



表五

	5.1验收执行标准

5.1.1废水控制标准

项目营运期产生废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的预处理标准。废水标准对照见下表。

表5-1废水基本控制项目验收标准与环评标准对照表
序号

污染物

排放标准

单位

标准来源

pH
6~9
无量纲

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2的预处理标准

化学需氧量（COD）
250
mg/L
五日生化需氧量（BOD5）
100
mg/L
悬浮物（SS）
60
mg/L
氨氮（NH3-N）
45
mg/L
粪大肠菌群（MPN/L）
5000
mg/L

总磷
8
mg/L

5.1.2废气控制标准

本项目运营过程中，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）中表3、表5及《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定；异丙醇执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）中表4、表6规定；硫化氢、氨、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)，其中无组织废气执行表 1 中二级标准限值，有组织执行表 2 中标准限值；本项目食堂基准灶台数18.9，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值。
表5-2 大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值mg/m3
执行标准

排气筒

高度m

排放速率

kg/h

VOCs

60

15

3.4

2.0（院区边界）

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）

6.0（1h平均浓度）院区内

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

20（任意一次浓度值）院区内

异丙醇

40

15

1.7

1.0（院区边界）

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）

油烟
2.0
/
/
/
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
表5-3  恶臭污染物排放标准

污染物

最高允许排放速率

无组织厂界mg/m3

执行标准

排气筒高度

排放标准
硫化氢

15m

0.33kg/h

0.06
《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

氨
15m

4.9kg/h

1.5
臭气浓度（无量纲）
15m
2000
20
5.1.3噪声控制标准
项目营运期噪声东南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准值，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。噪声标准与环评标准对照见下表。
表5-4 噪声排放验收标准与环评标准对照表（单位：dB(A)）
标准

噪声值dB（A）

昼  间

夜  间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准

70
55
5.1.4 固体废物控制标准

营运期一般工业固废贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
表5-5固体废物排放验收标准与环评对照表
类别

验收执行标准
环评执行标准
固废废物
营运期一般工业固废贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》有关规定执行。

5.1.5污染物排放总量控制一览表
表5-6项目污染物排放总量控制一览表
污染物名称

污染物总量控制指标（t/a）
化学需氧量（CODcr）

0.5589

氨氮（NH3-N）
0.1006
总磷（TP）
0.0179
VOCs
13.6465kg/a

5.2检测方法、仪器

5.2.1废水

废水检测方法及设备型号见下表。
表5-7 废水检测方法及仪器设备

类别

监测项目

监测方法及依据

所用仪器

仪器编号

检出限

污水

pH
水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020

GTPH30便携式PH测定仪

XSJS-043-01

/

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-89
FA2004N万分之一电子天平

XSJS-024

4mg/L

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

/

/

4mg/L

五日生化需氧量
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
SPX-80生化培养箱

multi 3510溶解氧仪

XSJS-062

XSJS-042-02

0.5mg/L

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
UV-1600紫外可见分光光度计
XSJS-018-02
0.025mg/L
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89
0.01mg/L

粪大肠菌群
水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018
HPX-9082MBE电热恒温培养箱
XSJS-082-01XSJS-082-02

20MPN/L

5.2.2废气

废气检测分析方法及方法来源见下表。

表5-8有组织废气检测方法及方法来源
类别

监测项目

监测方法及依据

所用仪器

仪器编号

检出限

有组织废气

非甲烷总烃
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 38-2017
GC4000A

气相色谱仪
XSJS-002

0.07mg/m3

异丙醇

固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014

GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪

XSJS-094-01

0.002mg/m3

氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
UV-1600紫外可见分光光度计
XSJS-018-02
0.25mg/m3
硫化氢
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-93
GC9790Plus

气相色谱仪
XSJS-101-02
0.2×10-3mg/m3
臭气浓度
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
WWK-3清洁空气制备器（嗅辨专用）
XSJS-086
/
油烟
固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法HJ 1077-2019
GH-800红外测油仪
XSJS-005
0.1mg/m3
表5-9无组织废气检测方法及方法来源
类别

监测项目

监测方法及依据

所用仪器

仪器编号

检出限

无组织废气

非甲烷总烃
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
GC4000A

气相色谱仪
XSJS-002

0.07mg/m3

异丙醇*

环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法
HJ 759-2023

7890B/5977B GC/MSD 气质联用仪

TCT/C-055-001

0.5µg/m3
氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
UV-1600紫外可见分光光度计
XSJS-018-02
0.01mg/m3
硫化氢
直接比色法 《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2003年）第三篇 空气质量监测
0.006mg/m3
臭气浓度
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
WWK-3清洁空气制备器（嗅辨专用）
XSJS-086
/
5.2.3噪声

噪声检测分析方法及仪器见下表

表5-10噪声检测方法及方法来源

类别

监测项目

监测方法及依据

所用仪器
仪器编号
检出限
噪声
工业企业厂界环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014

AWA6228+声级计

XSJS-063-26

/

AWA6021A

声校准器
XSJS-064-30

5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

2、现场采样和测试前，按照《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。

3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、实验室分析过程中使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定，并对质控数据分析。为了确保被检测项目的准确度和精密度，除了进行基体加标实验外，还分析国家标准物质，准确度采用国家标准参照物控制，测试过程中加测对应标准参照物样品进行分析。

5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；

5.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、现场采样和测试前，按照《环境监测技术规范》的要求和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行质量控制。

2、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

3、实验室分析过程中使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定，并对质控数据分析。

4、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法，监测人员经过考核合格并持有上岗证。所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。




表六

	6.1验收监测内容

本次验收对四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程的废气、废水、噪声进行了监测。监测结果见附件。监测项目及频次见下表。

表6-1 监测点位及频次
类别

监测点位

点位数

监测项目

监测频次

天

次/天

污水

1# 废水总排口

1

pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群

2

4

有组织废气

1# 有组织废气排放口（P3）

2# 有组织废气排放口（P2）3# 有组织废气排放口（P1）

4# 有组织废气排放口（P4）

5# 油烟废气排放口（P5）
4
非甲烷总烃、异丙醇、氨、硫化氢、臭气浓度、油烟
2

3次，其中油烟排放口5次
无组织废气

1# 项目地东北侧厂界外

2# 项目地西侧厂界外

3# 项目地西南侧厂界外

3

非甲烷总烃、异丙醇*、氨、硫化氢、臭气浓度
2

4

噪声

1# 项目地西南侧厂界外1m

2# 项目地东南侧厂界外1m

3# 项目地西北侧厂界外1m

4# 项目地东北侧厂界外1m

4

工业企业厂界环境噪声

2

昼夜

各1次




表七


（高度25m）

		9月10日
	非甲烷总烃
	标干流量（m3/h）
	1368
	1428
	1409
	1402
	/

				排放浓度（mg/m3）
	2.20
	2.32
	2.34
	2.29
	60

				排放速率（kg/h）
	3.01×10-3
	3.31×10-3
	3.30×10-3
	3.21×10-3
	13

		9月11日
		标干流量（m3/h）
	1430
	1382
	1345
	1386
	/

				排放浓度（mg/m3）
	2.28
	2.15
	2.18
	2.20
	60

				排放速率（kg/h）
	3.26×10-3
	2.97×10-3
	2.93×10-3
	3.05×10-3
	13

		9月10日
	异丙醇
	标干流量（m3/h）
	1368
	1428
	1409
	1402
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.077
	0.266
	0.043
	0.129
	40

				排放速率（kg/h）
	1.05×10-4
	3.80×10-4
	6.06×10-5
	1.82×10-4
	6.7

		9月11日
		标干流量（m3/h）
	1430
	1382
	1345
	1386
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.384
	0.315
	0.407
	0.369
	40

				排放速率（kg/h）
	5.49×10-4
	4.35×10-4
	5.47×10-4
	5.10×10-4
	6.7


（高度25m）

		9月10日
	非甲烷总烃
	标干流量（m3/h）
	889
	800
	865
	851
	/

				排放浓度（mg/m3）
	2.92
	3.18
	3.54
	3.21
	60

				排放速率（kg/h）
	2.60×10-3
	2.54×10-3
	3.06×10-3
	2.73×10-3
	13

		9月11日
		标干流量（m3/h）
	932
	807
	850
	863
	/

				排放浓度（mg/m3）
	3.23
	3.41
	3.08
	3.24
	60

				排放速率（kg/h）
	3.01×10-3
	2.75×10-3
	2.62×10-3
	2.79×10-3
	13

		9月10日
	异丙醇
	标干流量（m3/h）
	889
	800
	865
	851
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.138
	0.151
	0.396
	0.228
	40

				排放速率（kg/h）
	1.23×10-4
	1.21×10-4
	3.43×10-4
	1.96×10-4
	6.7

		9月11日
		标干流量（m3/h）
	932
	807
	850
	863
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.428
	0.365
	0.642
	0.478
	40

				排放速率（kg/h）
	3.99×10-4
	2.95×10-4
	5.46×10-4
	4.13×10-4
	6.7


（高度25m）

		9月10日
	非甲烷总烃
	标干流量（m3/h）
	1061
	1035
	1070
	1055
	/

				排放浓度（mg/m3）
	1.36
	1.33
	1.41
	1.37
	60

				排放速率（kg/h）
	1.44×10-3
	1.38×10-3
	1.51×10-3
	1.44×10-3
	13

		9月11日
		标干流量（m3/h）
	1046
	1075
	1107
	1076
	/

				排放浓度（mg/m3）
	1.39
	1.38
	1.48
	1.42
	60

				排放速率（kg/h）
	1.45×10-3
	1.48×10-3
	1.64×10-3
	1.52×10-3
	13

		9月10日
	异丙醇
	标干流量（m3/h）
	1061
	1035
	1070
	1055
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.406
	0.461
	0.184
	0.350
	40

				排放速率（kg/h）
	4.31×10-4
	4.77×10-4
	1.97×10-4
	3.68×10-4
	6.7

		9月11日
		标干流量（m3/h）
	1046
	1075
	1107
	1076
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.669
	0.702
	0.211
	0.527
	40

				排放速率（kg/h）
	7.00×10-4
	7.55×10-4
	2.34×10-4
	5.63×10-4
	6.7

	4# P4有组织废气排放口
（高度20m）

	12月17日
	氨
	标干流量（m3/h）
	4728

	4985

	5234

	4982
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.87

	0.72

	0.83

	0.81
	/

				排放速率（kg/h）
	4.11×10-3
	3.59×10-3
	4.34×10-3
	4.01×10-3
	8.7

		12月18日

		标干流量（m3/h）
	4895

	4806

	4878

	4860
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.66

	0.77

	0.55

	0.66
	/

				排放速率（kg/h）
	3.23×10-3
	3.70×10-3
	2.68×10-3
	3.20×10-3
	8.7

	4# P4有组织废气排放口
（高度20m）

	12月17日
	硫化氢
	标干流量（m3/h）
	4715

	4989

	5254

	4986
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.2×10-3
	0.8×10-3
	0.7×10-3
	0.6×10-3
	/

				排放速率（kg/h）
	9.43×10-7
	3.99×10-6
	3.68×10-6
	2.87×10-6
	0.58

		12月18日

		标干流量（m3/h）
	4775

	4887

	4879

	4847
	/

				排放浓度（mg/m3）
	0.9×10-3
	0.8×10-3
	1.0×10-3
	0.9×10-3
	/

				排放速率（kg/h）
	4.30×10-6
	3.91×10-6
	4.88×10-6
	4.36×10-6
	0.58

	4# P4有组织废气排放口
（高度20m）

	12月17日
	臭气浓度
	标干流量（m3/h）
	4715

	4989

	5254

	4986
	/

				排放浓度（无量纲）
	269

	234

	309

	/
	6000

				标干流量（m3/h）
	4775

	4887

	4879

	4847
	/

		12月18日
		排放浓度（无量纲）
	354

	234

	199

	/
	6000

				标干流量（m3/h）
	4715

	4989

	5254

	4986
	/

				排放浓度（无量纲）
	269

	234

	309

	/
	6000



（高度20m）

		12月17日
	第一次

	油烟

	23231

	1.7

	1.04

	1.18


			第二次

		25294

	1.3

	0.87

	
			第三次

		24216

	1.5

	0.96

	
			第四次

		24584

	2.9

	1.89

	
			第五次

		25028

	1.7

	1.13

	
		12月18日

	第一次
		26437

	1.7

	1.19

	1.40


			第二次
		25998
	1.8

	1.24

	
			第三次
		23619
	3.1

	1.94

	
			第四次
		25568

	2.1

	1.42

	
			第五次
		25447

	1.8

	1.21

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0


	饮食业油烟监测期间运行参数表


	排气罩投影面积（m2）
	20.8


	基准灶头数（个）

	18.9


	净化设施型号

	油烟净化处理设施



	表7-4无组织排放废气检测结果及限值
单位：mg/m3

监测点位

采样日期

监测项目
监测结果

标准限值

第一次

第二次

第三次

第四次

1# 项目地东北侧厂界外
9月10日
非甲烷总烃（mg/m3）
0.14
0.11
0.16
未检出
2.0
2# 项目地西侧厂界外
0.51
0.46
0.44
0.28
3# 项目地西南侧厂界外
0.59
0.55
0.49
0.54
1# 项目地东北侧厂界外
9月11日
0.15
0.20
0.24
0.17
2# 项目地西侧厂界外
0.47
0.50
0.37
0.45
3# 项目地西南侧厂界外
0.48
0.53
0.52
0.60
1# 项目地东北侧厂界外
9月10日
异丙醇*（µg/m3）
1.0
0.9
0.7
0.8
1000
2# 项目地西侧厂界外
0.7
0.8
未检出
0.6
3# 项目地西南侧厂界外
0.6
未检出
0.7
0.6
1# 项目地东北侧厂界外
9月11日
1.1
1.2
0.7
0.6
2# 项目地西侧厂界外
未检出
未检出
未检出
未检出
3# 项目地西南侧厂界外
未检出
未检出
未检出
未检出
1# 项目地东北侧厂界外
12月17日
氨

(mg/m3)
0.04
0.04
0.03
0.04
1.5
2# 项目地西侧厂界外
0.07
0.09
0.08
0.08
3# 项目地西南侧厂界外
0.06
0.07
0.06
0.06
1# 项目地东北侧厂界外
12月18日
0.03
0.04
0.04
0.03
2# 项目地西侧厂界外
0.06
0.06
0.07
0.07
3# 项目地西南侧厂界外
0.06
0.07
0.08
0.07
1# 项目地东北侧厂界外
12月17日
硫化氢

(mg/m3)
未检出
未检出
未检出
未检出
0.06
2# 项目地西侧厂界外
未检出
未检出
未检出
未检出
3# 项目地西南侧厂界外
未检出
未检出
未检出
未检出
1# 项目地东北侧厂界外
12月18日
未检出
未检出
未检出
未检出
2# 项目地西侧厂界外
未检出
未检出
未检出
未检出
3# 项目地西南侧厂界外
未检出
未检出
未检出
未检出
1# 项目地东北侧厂界外
12月17日
臭气浓度
（无量纲）
˂10
˂10
˂10
˂10
20
2# 项目地西侧厂界外
˂10
˂10
˂10
˂10
3# 项目地西南侧厂界外
˂10
˂10
˂10
˂10
1# 项目地东北侧厂界外
12月18日
˂10
˂10
˂10
˂10
2# 项目地西侧厂界外
˂10
˂10
˂10
˂10
3# 项目地西南侧厂界外
˂10
˂10
˂10
˂10
7.2.2.2监测结论

本次检测结果表明，该项目肺癌研究所实验室排放的非甲烷总烃有组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业标准；异丙醇有组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表4中标准；非甲烷总烃无组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他标准；异丙醇无组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表6中标准；动物饲养废气有组织监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值要求，无组织监测结果满足表1中二级新扩改建标准限值要求；油烟监测结果均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准限值要求。
7.2.3噪声

7.2.3.1监测结果

噪声监测结果见下表。
表7-5噪声监测结果汇总表

单位：dB（A）
监测日期

监测点位

监测时间

监测结果dB(A)

标准限值dB(A)
9月10日
1# 项目地西南侧厂界外1m
17:36-17:41（昼）
50
昼间≤60
夜间≤50
22:44-22:49（夜）
44
2# 项目地东南侧厂界外1m
17:46-17:51（昼）
52
昼间≤70
夜间≤55
22:52-22:57（夜）
43
3# 项目地西北侧厂界外1m
17:56-18:01（昼）
53
昼间≤60
夜间≤50
23:01-23:06（夜）
46
4# 项目地东北侧厂界外1m
18:08-18:13（昼）
51
23:10-23:15（夜）
47
9月11日
1# 项目地西南侧厂界外1m
16:31-16:36（昼）
52
22:10-22:15（夜）
44
2# 项目地东南侧厂界外1m
16:43-16:48（昼）
56
昼间≤70
夜间≤55
22:21-22:26（夜）
42
3# 项目地西北侧厂界外1m
16:53-16:58（昼）
52
昼间≤60
夜间≤50
22:32-22:37（夜）
45
4# 项目地东北侧厂界外1m
17:05-17:10（昼）
53
22:44-22:49（夜）
46
7.2.3.2监测结论

分析评价：本次检测结果表明，噪声监测点位（1#~4#）昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中标准限值。
7.2.4固废

7.2.4.1产生情况
本项目为肺癌研究所实验室，在研发过程中会产生废液、废试剂等危险废物，建设单位已根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2023）中的相关要求，对研发产生危险废物采取建设危废暂存间和医废间、做好重点防渗、分区标识、签订危废处置协议等相关措施，使危险废物处置得当，去向明确，不会对环境造成二次污染。
本项目营运期产生的一般废物主要有生活垃圾、废包装材料、纯水机废滤料。危险废物包括实验废液、实验动物尸体及病理组织、废弃留样样品、废培养基、废活性炭、一次性消耗用品、废弃紫外线灯管、洁净空调系统产生的废过滤器及废过滤袋等。

表7-6 项目固体废物产生及处置情况表

种类
性质

危险废

物类别及代码
环评产生量t/a

实际产生量t/a
处理、处置方式

废弃留样样品
危险废物
HW01

841-001-01

0.05
0.05
医疗废物分类收集，定期交由成都瀚洋环保实业有限公司收运处置
废培养基

HW01

841-001-01

0.005

0.005
实验动物尸体及病理组织

HW01

841-003-01

0.5

0.5
一次性消耗用品

HW01

841-001-01

1

1
废活性炭

HW49

900-039-49

2.228

2.228
危险废物分类收集，定期交由南充嘉源环保科技有限责任公司收运处置
实验废液

HW49

900-047-49

0.015

0.015
废弃紫外线灯管

HW29

900-023-29

0.01

0.01
洁净空调系统产生的废过滤器及废过滤袋

HW49

900-041-49

0.5

0.5
沾染具有危险特性的废包装材料/试剂瓶

HW49

900-047-49

0.02

0.02
污水处理污泥

HW01

841-001-01

0.4
0.4
医疗废物分类收集，定期交由中节能安岳清洁技术发展有限公司收运处置
生活垃圾
一般固废
/
6
6
由环卫部门统一清运
未沾染具有危险特性物质的废包装材料
/
0.1
0.1
纯水机废滤料

/

0.01
0.01
由厂商回收处理
废垫料
/
30
30
由供应商回收处理
7.2.4.2监测结论

本项目产生的一般固体废物都能得到妥善的处置，生活垃圾、未沾染具有危险特性物质的废包装材料交由环卫部门收运处置；纯水机废滤料由厂商回收处理；废垫料由供应商回收处理。符合一般工业固体废物的贮存要求《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物中研发实验室废液、废试剂、废活性炭等交由南充嘉源环保科技有限责任公司进行处置，医疗废物交由成都瀚洋环保实业有限公司进行处置，污泥单独交由中节能安岳清洁技术发展有限公司进行处置。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2023）中的相关要求。

7.2.5污染物排放总量核算污染物总量控制

（1）废水总量控制

本项目总量计算如下表。

表7-7 本项目总量控制表

序号

控制指标

环评建议总量（t/a）

实际排放总量（t/a）

1

化学需氧量（CODcr）

0.5589
0.4893
2

氨氮（NH3-N）
0.1006
0.0782
3

总磷（TP）
0.0179
0.0062
4

VOCs
13.6465kg
10.1778kg
综上，项目废水、废气污染物均满足环评报告表总量要求。

7.3环保管理检查
7.3.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程已根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，进行了环境影响评价报告表的编制工作，并按照环境影响评价报告表及批复的要求，建设项目基本执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的要求，满足“三同时”要求，环保审查、审批手续完善。
7.3.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查
现场检查确认本项目环保设施，均已按要求建设完成，并设有专职人员进行管理和维护，以保证环保设施的正常运行。
7.3.3环境保护档案管理情况检查
本项目建立了环境保护管理档案，与项目有关的环保资料、工程资料、日常环保设施例行检查记录、相关人员的培训记录等均统一归档，由专人进行管理。环境保护档案基本完整、管理规范。

7.3.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查
本项目建立有完整的环境保护管理制度。

7.3.5环境风险防范应急预案和事故防范措施检查

为了有效防范环境污染事故，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，四川大学华西医院温江院区制定了完善的风险防范应急预案和事故防范措施检查。

7.3.6环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况
本项目未配置专门的环境监测机构、人员和仪器，根据实际情况，定期委托具有资质的环境监测机构，定期对污染物的排放进行监测，为本项目的环境管理提供依据。



表八

	8.1验收监测结论

8.1.1项目建设情况

四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目建设情况基本符合环评建设情况，项目对环评报告表及批复提出的环保要求和措施得到了落实。

8.1.2项目验收工况

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与要求进行。

1、本验收报告是针对2024年9月10日～11日、12月17日~18日期间的实验及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

2、验收监测期间，本项目工况达到验收要求。

8.2环境保护设施调试效果

8.2.1废水监测结论

四川大学华西医院肺癌研究所改造工程验收检测期间：废水总排口所测指标悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群及pH值范围均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准。

8.2.2废气监测结论

本次检测结果表明，该项目肺癌研究所实验室排放的非甲烷总烃有组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业标准；异丙醇有组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表4中标准；非甲烷总烃无组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他标准；异丙醇无组织排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表6中标准；动物饲养废气有组织监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值要求，无组织监测结果满足表1中二级新扩改建标准限值要求；油烟监测结果均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准限值要求。
8.2.3噪声监测结论

分析评价：本次检测结果表明，噪声监测点位（1#~4#）昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类和2类标准限值。
8.2.4固体废物检查结论

本项目产生的一般固体废物都能得到妥善的处置，生活垃圾、未沾染具有危险特性物质的废包装材料交由环卫部门收运处置；纯水机废滤料由厂商回收处理；废垫料由供应商回收处理。符合一般工业固体废物的贮存要求《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物中研发实验室废液、废试剂、废活性炭等交由南充嘉源环保科技有限责任公司进行处置，医疗废物交由成都瀚洋环保实业有限公司进行处置，污泥单独交由中节能安岳清洁技术发展有限公司进行处置。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2023）中的相关要求。

8.2.5总量控制结论

本项目总量控制对照表如下：

表8-1 本项目总量控制表

序号

控制指标

环评建议总量（t/a）

实际排放总量（t/a）

1

化学需氧量（CODcr）

0.5589
0.4893
2

氨氮（NH3-N）
0.1006
0.0782
3

总磷（TP）
0.0179
0.0062
4

VOCs
13.6465kg
10.1778kg
根据以上计算结果，本项目总量达到环评标准要求。

8.3结论

根据《建设项目竣工环保验收暂行办法》第八条规定：建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见。建设项目环境保护设施验收不合格情形与本项目建设情况参照分析如表：

表8-2建设项目各项环保设施建设情况与验收条件对照分析表
序号

验收条件

本项目建设情况

结论

1

未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

本项目已按环境影响报告表及其批复建成相关环保设施，并已与主体工程同时投入使用；

合格

2

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

本项目污染排放符合国家和地区相关标准、环境影响报告及其审批决定；

合格

3

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

环境影响报告经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；

合格

4

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

本项目建设过程中未造成重大环境污染和生态破坏；

合格

5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

本项目无需纳入排污许可管理，无需办理排污许可证。
合格

6

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

本项目为分期建设项目，目前进行一期验收工作。满足分期建设、分期投入生产进行分期验收的要求。本项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏能力能满足其相应主体工程需要的；

合格

7

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

本项目未违反相关法律法规；

合格

8

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

验收报告不存在基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

合格

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

本项目无其他环境保护法律法规、规章等规定不得通过环境保护验收的情形存在。

合格

在试运行期间，较好地落实了“三同时”制度，按照环评文件要求落实了废水、固废、废气以及噪声的污染防治措施，主要污染物满足验收监测标准要求，固体废物得到合理处置；本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中规定的验收不合格的情况，建议该项目通过验收。
8.4建议
1、加强对环保设施的管理、监督和维护，做好污染因子周期性、计划性监测及记录，确保环保设施正常运行，污染物排放长期、稳定达标排放。

2、加强事故风险防范，严格落实风险应急预案中的要求，确保不发生突发性环境事件。

3、加强危险废物管理，建立台账，严格执行危废转移联单制度要求。


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	四川大学华西医院肺癌研究所实验室改造工程
	项目代码
	2309-510100-04-01-972956
	建设地点
	温江区永宁镇芙蓉大道三段363号

	
	行业类别（分类管理名录）
	M7340 医学研究和试验发展
	建设性质
	(新建  ( 改扩建  (技术改造
	东经103°55'21.561"
	北纬 30°43'44.799"

	
	设计生产能力
	细胞培养180次/年；实时荧光定量PCR、核酸相关实验3650次/年；WesternBlot；ELISA、蛋白质相关实验6000次/年；质粒转化实验6次/年；免疫荧光实验10000次/年；动物实验730次/年
	实际生产能力
	细胞培养180次/年；实时荧光定量PCR、核酸相关实验3650次/年；WesternBlot；ELISA、蛋白质相关实验6000次/年；质粒转化实验6次/年；免疫荧光实验10000次/年；动物实验730次/年
	环评单位
	四川绿度环保技术有限责任公司

	
	环评文件审批机关
	成都市温江生态环境局
	审批文号
	温环建评〔2024〕1号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2024年2月
	竣工日期
	2024年12月
	排污许可证申领时间
	2024.8

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	12510000450756139Y004U

	
	验收单位
	四川绿度环保技术有限责任公司
	环保设施监测单位
	四川锡水金山环保科技有限公司
	验收监测时工况
	75%

	
	投资总概算（万元）
	327
	环保投资总概算（万元）
	28
	所占比例（%）
	8.51

	
	实际总投资（万元）
	327
	实际环保投资（万元）
	47.4
	所占比例（%）
	14.44

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	/

	运营单位
	四川大学华西医院
	运营单位社会统一信用代码
	12510000450756139Y
	验收时间
	2024年12月17、18日

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	218
	250
	/
	/
	0.4893
	0.5589
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	35
	/
	/
	/
	0.0782
	0.1006
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总磷
	/
	2.77
	/
	/
	/
	0.0062
	0.0179
	/
	/
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃（含异丙醇）
	/
	2.75
	60
	/
	/
	0.01364
	0.01018
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

生活用水
2.4
1.92
纯水用水
0.85
损耗0.48
0.01
实验用水
浓水
0.34
0.007
损耗0.003
0.34
洗笼用水
4
3.6
9.15
自来水
江安河
3.672
动物饲养用水
0.1
0.1
随动物自身代谢排出体外
实验区域地面清洗用水
0.02
0.018
损耗0.012
动物饲养区域地面清洗用水
0.06
0.054
损耗0.012
损耗0.4
作为危废处置
院区污水处理站
4.092
0.3
灭菌用水
挥发0.3
成都市第八再生水厂
7.452
实验器皿第四次及以后清洗
损耗0.02
0.1
0.08
实验器皿前三次清洗
作为危废处置
0.01
0.008
损耗0.002
除臭喷淋塔用水
0.01
损耗0.01
循环0.5
食堂用水
隔油池
1.8
1.44
预处理池
7.452
损耗0.36



_1234567891.vsd
�

细胞培养基、细胞因子


按计划驯化


废培养基、废移液管


意向成熟细胞


核酸提取


PCR


Western Blot


ELISA


蛋白质相关实验


RNA沉降实验


免疫荧光实验


细胞周期检测


ATP检测、活性氧检测


细胞划痕实验、Transwell实验


废培养基、废移液管、实验废液、废气


测试项目


后续动物实验


制定培养方案


冻存


培养


测试


离心复苏



